тепловыми сетями и потребителями (каб. № 5) оригиналы актов о выполненных работах, а так же письменную заявку на подачу тепла.

4.5. При полной готовности к отопительному сезону потребитель обязан не позднее, чем за 3 дня до начала планируемой подачи тепловой энергии на свои объекты подать заявку в АО «Теплоэнерго» на включение систем

теплопотребления. Пуск систем теплопотребления разрешается только в присутствии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, назначенного приказом или распоряжением, по предприятию. Списки лиц, имеющих право вести оперативные переговоры с энергоснабжающей организацией по вопросам теплоснабжения, с указанием номеров рабочих телефонов и времени работы, должны быть представлены в АО «Теплоэнерго».

Не выполнение вышеперечисленных условий является основанием для отказа в подаче теплоснабжения потребителю.

Включение теплоснабжения на отопительный период 2018 - 2019 гг. будет производится только после полного погашения задолженности за тепловую энергию и подписания двухстороннего акта готовности к отопительному сезону.

Нарушение пломб потребителем, установленных на запорной арматуре представителями  АО «Теплоэнерго», будет приравниваться к самовольному подключению, ответственность за которое предусмотрено договором на отпуск и пользование тепловой энергии в горячей воде.

| Технический директор АО «Теплоэнерго» |  | Н.А.Цайтлер |
| --- | --- | --- |
| Получил представитель абонента |  |  |
|  | (дата, подпись, фамилия и.о.) |  |

г. Кемерово, ул. Шахтерская-3а, тел.: (3842) 64-33-79, факс: 64-53-22

E-mail: Teplokem@yandex.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

№ « » г..

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к отопительному сезону

АО «Теплоэнерго» сообщает, что для бесперебойного и надежного теплоснабжения в отопительном сезоне 2017 – 2018гг., Вам необходимо произвести ремонтные и наладочные работы на наружных тепловых сетях, тепловых пунктах, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, находящихся на Вашем балансе. Подготовку к отопительному сезону необходимо завершить к 01.08.2018г. с выполнением следующих работ:

1.По наружным тепловым сетям.

1.1.Тепловые камеры и тепловые сети.

1.1.1.Произвести обследование технического состояния запорной арматуры, провести ревизионные работы, окраску. Арматуру вышедшую из строя необходимо заменить. (Арматура должна быть стальной, иметь надписи и указатели направления вращения штурвала).

1.1.2.Установить заглушки на сбросниках и воздушниках.

1.1.3.Произвести ремонт теплоизоляции на трубопроводах.

1.1.4.Очистить тепловые камеры, отремонтировать скобы и лестницы, оштукатурить и побелить стены.

1.1.5.На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания необходимо предусмотреть устройства, предотвращающие проникновения воды и газа в здания.

1.1.6.Произвести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» или предоставить заявку на проведение испытаний в АО «Теплоэнерго», заключить договор, внести предоплату.

2. По ИТП.

2.1. Установить расчетные сопла в элеваторы и дросселирующие устройства на вводах калориферных установок, на циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в системах теплопотребления.

2.2. Укомплектовать оборудование ИТП в соответствии с проектом,  согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3. Произвести обследование технического состояния запорной арматуры, ревизионные работы, окраску. Арматуру, вышедшую из строя, необходимо заменить (арматура должна быть стальной, иметь надписи и указатели направления вращения штурвала).

2.4.Произвести контроль технического состояния ремонт, очистку и промывку теплообменных аппаратов систем горячего водоснабжения и отопления  с последующей сдачей представителю АО «Теплоэнерго».

2.5. Проверить техническое состояние элеваторов с внутренним осмотром корпуса, регуляторов давления, температуры, расхода и блокирующих устройств, произвести ревизионные работы, при необходимости заменить.

2.6. Прочистить грязевики (фильтры) на индивидуальных тепловых пунктах (узлах присоединения).

2.7. Произвести контроль технического состояния и ремонт циркуляционных, подмешивающих, подкачивающих, подпиточных насосов и их опробование в работе.

2.8. Ликвидировать все врезки открытого водоразбора сетевой воды (в закрытых системах).

2.9. Заглушить пробками и опломбировать воздушные и дренажные краны, соединение с  канализацией выполнить с разрывом, глухое соединение запрещается.

2.10. Произвести гидравлические испытания трубопроводов и оборудования ИТП в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.11. Установить поверенные  манометры, исправные термометры, очистить гильзы с последующей заливкой технического масла. Врезать недостающие гильзы в соответствии с нормативами и проектами.

2.12. Установить площадки для обслуживания арматуры и приборов регулирования контроля, расположенных на высоте более 1,5 м от пола.

2.13. Отремонтировать электропроводку в помещениях ИТП и обеспечить исправность постоянного освещения.

2.14. Произвести побелку стен помещений ИТП окраску панелей и изоляции трубопроводов и оборудования.

2.15. Проверить наличие и правильность заполнения технических паспортов, схем, графиков, проектной схемы с нагрузками. (Вывешиваются на оборудованный стенд внутри помещения теплового пункта).

2.16. Изготовить не менее двух комплектов конусов и шайб проектных диаметров на каждую установку теплопотребления.

2.17. Проверить наличие необходимой документации для узла учета тепловой энергии, теплоносителя, а также выполнить техническое обслуживание оборудования узла учета в соответствии с руководством по эксплуатации. Направить в письменном виде заявку на вызов представителя АО «Теплоэнерго» для составления акта повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с п.73 Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства   № 1034 от 18.11.2013г.

3. Внутренние системы.

3.1.1. Проверить техническое состояние регулирующей и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств.

3.1.2. Заглушить пробками воздушники и сбросники.

3.1.3. Произвести гидропневматическую промывку внутренней системы отопления до полного осветления воды.

3.1.4. Произвести гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3.1.5. Оборудовать калориферные установки автоматическими блокирующими устройствами и системой от размораживания.

3.1.6. Запретить хранение материальных ценностей в подвальных помещениях и сооружениях, очистить подвальные помещения от посторонних предметов.

3.1.7. Обеспечить запорами подвальные и чердачные помещения, отремонтировать тепло-и гидроизоляцию теплопроводов, проходящих в этих помещениях.

4. Дополнительные требования.

4.1. Предоставить в АО «Теплоэнерго» приказ о назначении ответственного, а так же его заместителя, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, протокол проверки знаний, аттестованных в сибирском управлении Ростехнадзора (ул. Институтская, 3) по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

4.2. Обеспечить представителю АО «Теплоэнерго» беспрепятственный доступ в помещение узла управления для контроля  его технического состояния.

4.3. Окончательные гидравлические испытания оборудования ИТП, тепловых сетей и систем теплопотребления, установку расчетных сопел в элеваторы и дроссельных диафрагм, опломбирование дросселирующих, спускных и дренажных устройств и установку измерительных диафрагм производить в присутствии представителя АО «Теплоэнерго» с оформлением двустороннего акта, в установленном порядке.

4.4. После выполнения полного объема работ Вам необходимо подписать в установленном порядке АКТ ГОТОВНОСТИ потребителя тепла к отопительному период и предоставить в управление по надзору за